- ООО «ХХХ»

### Утверждаю

Директор ООО «ХХХ»

_____________А.И. Иванов

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре

и неисправности установок противопожарной защиты

ИПБ–002–2020

Заместитель директора                                                                                    А.А. Иванов

2020г.

1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

  - Определить место расположения сработавшего  извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта  или в таблице номеров зон;

  - Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

  - Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

  - При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

    - Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

    - Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- начальник службы эксплуатации – ___________________;

- главный инженер – ___________________;

- директор – ___________________;

    - Действовать по инструкции «ИПБ-01-2020» при возникновении пожара.

  - При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

    - Осуществить сброс сигнала;

    - Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

    - Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам _______________________________;

    - Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

    - Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;

    - При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключения для возможности взятия  остальных извещателей в разделе.

- При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

  - Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

  - Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам _______________________________;

  - Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

- При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

  - Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

  - При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

  - Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

  - Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

  - В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам _______________________________;

  - Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

- О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».