**Использование пожарной сигнализации на Рубеж-20П.**

В дежурном режиме должны гореть только зеленые светодиоды «Норма», «Работа», «Питание».

В случае загорания желтого светодиода «Неисправность» сообщить обслуживающей организации.

В случае возникновения сигнала «Пожар» выяснить место сработки и проследовать туда для выяснения причины.

«Внимание» загорается, если в системе возникло подозрение на сработку.

В случае, если сработало два датчика в одном разделе или нажат ИПР – запускается противопожарная автоматика.

Автоматика продолжает работать до сброса тревоги.

Сброс тревоги невозможен до устранения причины сработки.

Наличие сработки также показывает мигание табло «Выход» у выходов.

Для наглядного контроля заразделами противопожарной автоматики имеется блок индикации и управления «Рубеж-БИУ».

Есть 5 страниц отображения. Текущая страница подсвечена синим. Страницы, на которых есть новые события, подсвечены мигающим синим.

На трех первых страницах отображается состояние разделов.

Стр1 – разделы с датчиками;

Стр2 – разделы с ИПР «Пожар»;

Стр3 – разделы с ИПР «Запуск дымоудаления»;

Стр4– клапаны дымоудаления и подпора;

Стр5 – реле управления противопожарной автоматикой.

Разделы, отображающиеся на первых трех страницах можно снять с наблюдения (обойти) кнопкой расположенной рядом. Но только разделы, которые не находятся в сработке.

Состояние разделов: зеленый-норма; желтый-снят; мигающий желтый-авария; красный-сработка или внимание.