- ООО «ХХХ»

### Утверждаю

Директор ООО «ХХХ»

_____________А.И. Иванов

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре

и неисправности установок противопожарной защиты

ИПБ–002–2021

Заместитель директора                                                                                    А.А. Иванов

2021г.

1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

  - Определить место расположения сработавшего  извещателя на плане в АРМ Орион-ПРО или по  индикации зоны на панели С2000-БКИ;

  - Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

  - Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

  - При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

    - Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), а также на пульт пожарного мониторинга по телефону _____________________________, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

    - Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

    - начальник службы эксплуатации – __________________;

    - главный инженер – __________________.

    - Действовать по инструкции «ИПБ-01-2020» при возникновении пожара.

  - При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

    - Осуществить сброс сигнала;

    - Осуществить сброс сигнала «Пожар» (а при повторном сигнале -  отключение сработавшей зоны или датчика) при помощи интерфейса АРМ Орион-ПРО или кнопок панелей С2000-БКИ;

    - Сообщить на пульт пожарного мониторинга о ложной сработке по телефонам из п.1.4.1 данной Инструкции;

    - Отключить систему речевого оповещения, нажав соответствующую кнопку на стойке оповещения;

    - Предпринять действия для выяснения причины ложной сработки;

    - Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние и запустить инженерные системы, если требуется;

    - Если был нажат извещатель пожарный ручной (ИПР) или устройство дистанционного пуска (УДП) – взвести его в исходное положение, предварительно зафиксировав состояние сработки;

    - При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключение для возможности взятия  остальных извещателей в разделе;

    - Сделать соответствующую запись в журнале регистрации отказов;

    - Принять решение о целесообразности включения сработавшего извещателя обратно в дежурный режим;

    - Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции.

- При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

  - Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

  - Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам _________________ в установленное время;

  - Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

  - Сделать соответствующую запись в журнале регистрации сработок и отказов

- При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

  - Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

  - При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

  - Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

  - Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

  - В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам из п.2.2 данной Инструкции;

  - Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

- О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».