- ООО «ХХХ»

### Утверждаю

Директор ООО «ХХХ»

_____________А.И. Иванов

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре

и неисправности установок противопожарной защиты

ИПБ–003–2021

Заместитель директора                                                                                    А.А. Иванов

2021г.

1. При поступлении сигнала «Пожар» на панель управления пожаротушением «С2000-ПТ», сопряжённой с прибором пожаротушения «С2000-АСПТ», дежурный ДОЛЖЕН:

  - Определить наименование сработавшего направления пожаротушения по индикации направлений на панели управления «С2000-ПТ»;

  - Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты;

  - Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара.

  - При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

    - Убедиться, что в защищаемом помещении отсутствуют люди;

    - Обеспечить пуск тушения, для чего убедиться, что все двери закрыты, и, если автоматический пуск ещё не произошёл, нажать устройство дистанционного пуска (УДП) жёлтого цвета, расположенное рядом с входом в это помещение.

    - Пуск пожаротушения также можно осуществить или отменить дистанционно с панелей управления пожаротушением «С2000-ПТ», расположенных в помещении дежурного, нажатием кнопки «ПУСК»/«ОТМЕНА ПУСКА» из группы кнопок, соответствующих направлению пожаротушения, которое требуется активировать (предварительно разблокировав органы управления ключом доступа);

    - Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), а также на пульт пожарного мониторинга по телефону _________________________, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

    - Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

    - начальник службы эксплуатации – ___________________;

    - главный инженер – ______________________.

    - Действовать по инструкции «ИПБ-01-2021» при возникновении пожара.

  - При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

    - Открыть и зафиксировать в открытом состоянии дверь в защищаемое помещение, дабы задержать отсчёт времени до пуска пожаротушения;

    - На панели красного прибора управления пожаротушением «С2000-АСПТ», защищающего это помещение, разблокировать органы управления ключом, а затем осуществить следующие действия:

1)     отменить тушение нажатием кнопки «ТУШЕНИЕ-СБРОС»,

2) отключить режим автоматики нажатием кнопки «ТУШЕНИЕ-АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА;

    - Обнаружить сработавший аналоговый датчик дыма по индикации на датчике непрерывным свечением красного светодиода;

    - На панели того же прибора «С2000-АСПТ» осуществить следующие действия:

3)   сбросить пожар нажатием кнопки «ПОЖАР-СБРОС»,

4)   отключить сработавший шлейф нажатием кнопки «ВХОДЫ-ШЛЕЙФ№».

    - Действия 1-3 из п. 1.5.2 и 1.5.3 можно также осуществить при помощи группы кнопок соответствующего направления пожаротушения на панели управления пожаротушением «С2000-ПТ», расположенной в помещении дежурного  (предварительно разблокировав органы управления ключом доступа).

    - Вернуться в помещение дежурного и отключить систему речевого оповещения, нажав соответствующую кнопку на стойке оповещения;

    - Сообщить на пульт пожарного мониторинга о ложной сработке по телефонам из п.1.4.4 данной Инструкции, отменив выезд пожарной техники;

    - Предпринять действия для выяснения причины ложной сработки;

    - Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние и запустить инженерные системы, если требуется;

    - Если было нажато устройство дистанционного пуска (УДП) – взвести его в исходное положение, предварительно зафиксировав состояние сработки;

    - Сделать соответствующую запись в журнале регистрации отказов;

    - Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.5 данной Инструкции;

    - Сообщить о ложном срабатывании в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам _____________________ в установленное время;

    - Принять решение о целесообразности включения сработавшего направления пожаротушения обратно в дежурный режим, проконсультировавшись с одним из руководителей по телефонам из п.1.4.4 данной Инструкции, или ждать решение представителя обслуживающей организации;

- При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

  - Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.5 данной Инструкции;

  - Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам из п.1.5.12 данной Инструкции в установленное время;

  - Отключить внутренний зуммер пульта «С2000М» и панели «С2000-ПТ», чтобы не мешал принятию решения.

  - Сделать соответствующую запись в журнале регистрации сработок и отказов.

- При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

  - Убедится по индикации панелей управления пожаротушением, что все 13 направлений на 4-х панелях пожаротушения «С2000-ПТ» находятся в норме и с включённой автоматикой пожаротушения;

  - При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

  - Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

  - Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

  - В случае обнаружении новых отключений и неисправностей — сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.5 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам из п.1.5.12 данной Инструкции;

- О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».