|  |
| --- |
| **Действия дежурного персонала при сработке пожарной сигнализации** **под управлением «Рубеж-2ОП».** |

При включении звукового оповещения и красного индикатора «Пожар» или «Внимание» необходимо.

1. Определить помещение, в котором произошло срабатывание пожарной сигнализации по индикации названия на дисплее «Рубеж-2ОП» или номеру раздела на панели «Рубеж-БИУ».

2. В таблице разделов выяснить помещения, входящие в этот раздел.

3. Проверить помещение на наличие (отсутствие) возгорания или задымления.

4. В случае пожара действовать согласно должностной инструкции.

5. Если срабатывание сигнализации ложное необходимо:

* выполнить сброс тревоги в соответствующем разделе;
* сделать запись в эксплуатационном журнале;
* сообщить обслуживающей организации.

6. При повторении ложных сработок отключить раздел или срабатывающий ложно элемент.

**Для сброса тревоги при помощи клавиатуры «Рубеж-2ОП»:**

Для сброса сигнала пожарной тревоги («Внимание» или «Пожар») во всех зонах необходимо нажать кнопку (Сброс пожара) и на вопрос о сбросе пожарной тревоги ответить, утвердительно выбрав «Да».



Все исполнительные устройства, включаемые при пожаре, будут выключены после выполнения сброса.

**Для сброса тревоги при помощи панели «Рубеж-БИУ:**

Раздел, в котором произошла сработка, отображается красным (не путать индикаторы разделов и исполнительных устройств).

- Нажать кнопку управления возле номера соответствующего раздела.

- Дождаться пока индикатор состояния раздела загорится желтым цветом.

- Снова нажать кнопку управления возле номера соответствующего раздела.

- Дождаться пока индикатор состояния раздела загорится зеленым цветом.

**Телефон обслуживающей организации .**