|  |
| --- |
| **Действия дежурного персонала при сработке пожарной сигнализации под управлением «С2000М».** |

При включении звукового оповещения и красного индикатора «Пожар» или «Внимание» необходимо.

1. Определить помещение, в котором произошло срабатывание пожарной сигнализации по индикации названия на дисплее «С2000М» или номеру раздела на панели «С2000-БКИ».

2. В таблице разделов выяснить помещения, входящие в этот раздел.

3. Проверить помещение на наличие (отсутствие) возгорания или задымления.

4. В случае пожара действовать согласно должностной инструкции.

5. Если срабатывание сигнализации ложное необходимо:

* выполнить сброс тревоги в соответствующем разделе;
* сделать запись в эксплуатационном журнале;
* сообщить обслуживающей организации.

6. При повторении ложных сработок отключить раздел или срабатывающий ложно элемент.

**Для сброса тревоги при помощи клавиатуры «С2000М»:**

- Нажать клавишу «**СБРОС**»

- Набрать пароль «**2222**»;

- Нажать клавишу «» и дождаться восстановления раздела.

- Нажимать клавишу «****» до перехода индикатора в режим индикации времени.

**Для сброса тревоги при помощи панели «С2000-БКИ:**

- Нажать кнопку управления возле номера соответствующего раздела.

- Дождаться пока индикатор состояния раздела загорится желтым цветом.

- Снова нажать кнопку управления возле номера соответствующего раздела.

- Дождаться пока индикатор состояния раздела загорится зеленым цветом.

**Телефон обслуживающей организации .**