*Автоматическая система пожарной сигнализации*

*на основе пульта «С2000-М».*

***Действия дежурного персонала.***


****

**2020 г.**


**1.1 Дежурный режим (норма).**

Дежурный персонал обязан контролировать, что пожарная сигнализация находится в дежурном режиме и отсутствуют сработки датчиков, неисправности, отключения и пуски.


Главный экран панели управления «С2000М» в дежурном режиме должен быть таким:





Должен светиться только зеленый светодиод «Питание:



При наличии в системе отключений или неисправностей звучит зуммер (до отключения), светятся желтые светодиоды и присутствуют сообщения на экране «С2000М»:

****






В случае обнаружения отключений и неисправностей связаться с обслуживающей организацией и сообщить о состоянии «С2000М». Только после донесения сообщения о том, что система не в норме, можно отключить внутренний зуммер «С2000М» клавишей звук.

**1.2. Действия дежурного при сработке пожарной сигнализации.**

В режим «Пожар» прибор переходит при наличии элементов (датчиков и ручных извещателей), находящихся в состоянии пожарной тревоги: «Внимание», «Пожар» или «Пожар 2».

Режим «Пожар» сигнализируется включением красного светового индикатора ПОЖАР и звуковым сигналом «Пожарная тревога» или «Внимание». На ЖКИ отображается первый раздел (зона), в котором был зафиксирован пожар, и количество разделов в «Пожаре»:




В зависимости от типа пожарной тревоги могут отображаться состояния «Внимание», «Пожар» или «Пожар 2».

При включении звукового оповещения необходимо определить помещение, в котором произошло срабатывание пожарной сигнализации, и проверить его на наличие (отсутствие) возгорания или задымления.

В случае пожара действовать согласно соответствующей должностной инструкции.

Для просмотра дополнительной информации о пожарах в этом разделе и других разделов в состоянии «Пожар» нужно нажать кнопку C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ввод.png. Отобразится экран информации о разделе:



Просмотр других разделов (зон, помещений), в которых зафиксирован пожар, осуществляется кнопками C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\влево.png C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\в право.png.

Для определения сработавших элементов в разделе нужно нажать кнопку C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ввод.png.

Отобразится информация об элементе, который первым в этом разделе зафиксировал пожар:

C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\с2000м пожар ДИП.PNG

Кнопками C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\влево.png C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\в право.png можно просмотреть другие элементы раздела в пожаре.

Для просмотра времени и даты пожара нужно нажать и удерживать кнопку **0**.

При нажатии кнопки **1** отобразится информация об адресе модуля и номере извещателя или ШС. Сброс сработавшего элемента можно выполнить кнопкой **СБРОС** или через контекстное меню, которое вызывается кнопкой C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\меню с2000М.PNG. Сброс приведет к возвращению в исходное состояние всех исполнительных устройств систем противопожарной защиты здания! Поэтому сброс можно выполнять только убедившись, что сработка ложная!

Если ещё раз нажать C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ввод.png - можно просмотреть все состояния выбранного элемента (с временем и датой). Для пролистывания состояний используются кнопки C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\в право.png C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\влево.png .

Для выполнения указанных действий дежурный должен знать инструкцию по управлению разделами пожарной сигнализации при помощи панели «С2000М»!

**1.3. Сброс тревог.**

Если срабатывание сигнализации ложное - необходимо выполнить сброс соответствующего раздела. Команда «сброс тревог» переводит в дежурное состояние раздел, находящийся в пожарной тревоге или в состоянии «Невзят».

Для сброса тревог возможны следующие последовательности действий:

1) ввести PIN-код «2222», выбрать раздел и нажать кнопку **СБРОС**;

Пароль

2) выбрать раздел, в котором требуется сбросить тревоги (в режиме отображения или просмотра тревог, пожаров или неисправностей), нажать кнопку **СБРОС**, ввести PIN-код (при необходимости авторизации - значокC:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\замок.png показывает, что пользователь не авторизован).

Если сначала ввести PIN-код, «С2000М» отобразит первый раздел из списка всех доступных пользователю разделов. Клавишами C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\влево.png C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\в право.png нужно выбрать требуемый раздел и нажать **СБРОС**. «С2000М» предложит подтвердить команду «Сброс тревоги» в выбранном разделе:

сброс тревоги

Для выполнения сброса тревог нужно нажать C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ввод.png.

Также можно выбрать общий сброс (сброс тревог во всех доступных пользователю разделах) кнопками C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\влево.png C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\в право.png:

общий сброс

Второй вариант управления – сначала выбрать раздел, в котором требуется сбросить тревогу, и нажать кнопку **СБРОС**. Например, в режиме «Пожар» это первый раздел, в котором произошла пожарная тревога:

пожар

При просмотре разделов в режиме «Пожар» это текущий просматриваемый раздел:

пожар раздел

После нажатия кнопки СБРОС и ввода кода доступа (если пользователь не был авторизован) «С2000М» предложит подтвердить команду «Сброс тревоги» в выбранном разделе:

сброс раздел

Для выполнения сброса тревог нужно нажать C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ввод.png.

**1.4. Отключение элементов системы.**

Если сработка ложная, а после выполнения сбороса сработка повторяется из-за неисправности датчика – нужно исключить неисправный элемент с помощью функции отключения.

Отключение выполняется следующим образом:

- сообщить в обслуживающую организацию о ложном срабатывании;

- ввести пароль «2222»;

- выбрать кнопками C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\влево.png C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\в право.png отключаемый раздел (зону):

нет связи

- для отключения всех элементов в разделе нужно нажать кнопку контекстного меню C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\меню с2000М.PNG и выбрать команду «ОТКЛЮЧИТЬ»:

отключить

При отключении всех элементов в разделе раздел будет иметь состояние «ОТКЛЮЧЕН»:

отключен

- если нужно отключить не весь раздел, а отдельные его неисправные элементы (глупо отключать весь раздел, если запылен только один датчик или потеряна связь с одним модулем) - нужно перейти к списку элементов раздела нажатием кнопки C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ввод.png и выбрать элемент кнопками C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\влево.png C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\в право.png:

нет связи элемент

- для отключения элемента нужно нажать кнопку контекстного меню C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\меню с2000М.PNG и выбрать команду «ОТКЛЮЧИТЬ»:

C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\отключить.png

При отключении элемента он будет иметь состояние «ОТКЛЮЧЕН»:

C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\отключен элемент.png

Включение элемента или раздела осуществляется аналогично.

Для отключения внутреннего звукового зуммера «С2000М» нажать кнопку звук.

Для выхода из ошибочного действия или возврата на уровень вверх необходимо нажать .



Для возврата в начало на главный экран - нажав клавишу C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\home.png.